대구오페라하우스 조명전원 개수공사

시 방 서

2007.  12

대구광역시 대구오페라하우스

-  목       차  -

Ⅰ. 공사 시방서	- 001

제 1 장   일반 공통 사항	- 002

1. 목적	- 002

2. 적용 범위	- 002

3. 공사의 시행	- 002

4. 사용 자재 및 기기	- 003

5. 관계 관서의 수속	- 003

6. 시설물의 훼손	- 003

7. 안전 관리 및 재해 방지	- 003

8. 기기 및 자재의 시험	- 004

9. 공정표 및 시공도 제출	- 004

제 2 장   배관 공사	- 005

1. 금속관 공사 (후강 및 아연도 전선관)	- 005

2. 합성 수지관 공사	- 006

3. 가요 전선관 공사	- 007

4. 케이블 트레이 공사                         - 007

제 3 장   배선 공사	- 010

1. 옥내 배선 공사	- 010

2. 케이블 공사	- 011

제 4 장   배선 기구                                  - 013

제 5 장   조명 기구	- 014

제 6 장   접지 공사	- 017

제 7 장   디지털 집중 계량장치 설치공사	- 018

Ⅰ. 공 사 시 방 서

제 1 장  일반 공통 사항

1. 목 적

본 시방서는 전기 공사 전반에 관한 일반적인 공통사항으로서 시공상 지켜야 할 기술적인

사항을 규정함을 목적으로 한다.

2. 적용 범위

1) 특기사항 및 도면에 명기되어 있지 않은 사항은 모두 본 시방서에 의한다.

2) 본 시방서는 공사 전반에 적용되는 내용이므로 부분적 공사인 경우에는 해당 조항만을

적용한다.

3) 본 공사는 다음에 열거한 법령에 위배됨이 없이 시공하여야 한다.

가) 전기사업법

나) 전기공사업법 및 전력기술관리법

다) 소방법

라) 정보통신법

마) 건축법

바) 전기설비 기술기준에 관한 규칙

사) 내선규정

아) 한국공업규격

자) 전기용품 안전관리법

차) 공업표준화법

카) 기타 관계법령 등

4) 본 공사에 대한 설계도서가 위에 열거한 관계 법령과 상이한 부분이 있을 경우에는 관계

법령에 따라 시공하여야 하며 공사 기간 중 관계 법령이 개정될 경우에는 개정되는 법령

에 따라 설계 변경하여야 한다.

3. 공사의 시행

1) 수급인은 착공 전 공정표를 제출하여야 하며, 매일 공사 내용과 예정 공정, 출력 인원 등을

보고하고 현장 감독원의 지시를 받아야 한다.

2) 수급인은 공사 시행 전 전력 계통 및 관계 설비의 계통을 숙지하고  본 공사와 관계되는

제반 법령과 전기 공급 규정 및 한국전력공사의 제규정에 따라서 제반 설비가 그 기능을

완전히 발휘할 수 있도록 성실히 시공한다.

3) 수급인은 공사 현장에 필요한 기술자를 상주케 하고 감독원의 지시에 따라 각종 업무와

보안의 책임을 담당케 한다.

4) 제작 또는 타 공종 등과의 관계 및 시공상 필요한 도면은 공사 전에 시공도(SHOP DWG)및

제작도를 작성하여 감독원의 승인을 받고 시공 또는 제작하여야 한다.

5) 특기가 있거나  감독원이 필요하다고 인정하는 경우 및 시공 후 매몰되거나 은폐되어 검

사가 불가능하거나 곤란한 부분은 감독원의 검사를 받아야 하며 특히 감독이 필요하다고

인정하는 부위는 칼라로 사진 촬영하여야 한다.

6) 건축, 토목 구조물, 기계 설비, 기타 관련 공사의 변경으로  변경이 부득이할 때는 설계

변경한다.

7) 본 공사는 전기 수전 소방 검사 등  모든 전기 설비의 기능 시험을 완료하여  모든 관계

관서와의 인.허가 수속이 완료된 시점을 준공으로 본다.

8) 준공 도면

가) 준공 도면 원도는 양질의 트레이싱 페이퍼에 하고 기재하는 문자, 축척 및 범례 등은

설계 도서에 준한다.

나) 제작 승인도는 착공 전 제출하여 승인을 받고 준공 후 현장 기준에 맞게 작성준공도를

제출하여야 한다.

다) A1 원도 1부, A1 및 청사진 3부, A3 백도 5부, CD(CAD작업)를 제출하여야 한다.

9) 공사 시행시 본 시방에 명기되지 않거나, 해석상 이견이 발생시는 감독원과 협의하여 결정

한다.

4. 사용 자재 및 기기

1) 본 공사에 사용하고자 하는 주요 자재는 견본품을 제출하여 감독원의 승인을 득한 후 사용

하여야 한다

(다만, K.S 제품이나 형식 승인 제품에 대하여는 제작자의 카다로그 및 제작도를 제출하여

승인을 받을 수 있다.)

5. 관계 관서의 수속

수급인은 공사 착공과 동시에 공사에 필요한 관계 관서 (한전, 소방서, 전화국, 한국전기

안전공사 등)의 허가 신고 및 검사 등을 수급인이 수급인의 비용으로 발주처를 대행하여

신속하게 이를 행하여야 하며  각 시험 및 검사에 합격하여 공사준공과 동시에 즉시 사용

할 수 있게 하여야 한다.

6. 시설물의 훼손

공사 중 시설물을 파괴 또는 손상시켰을 시는 즉시 현장 감독원의 지시에 따라 복구 또는

재시공하여야 하며 이에 소요되는 경비는 수급인 부담으로 한다.

7. 안전 관리 및 재해 방지

1) 착공 전 안전 관리 책임자를 선임하고 그 명단을 제출하여야 하며  안전 및 재해 방지에

만전을 기하여야 한다.

2) 수급인은 공사 중 발생된 안전 및 재해 사고에 대하여 모든 책임을 지며, 발주처에 손해

를 입혔을 경우에는 즉시 변상하여야 한다.

8. 기기 및 자재의 시험

1) 본 시방서에 명시된 시험 품목 및 공인 기관 시험 품목은 시험 성적서와 같이 현장에 반

입하고, 제작자 자체 시험 품목은 감독관 입회하에 시험하고  현장 반입 후 시험성적서를

제출하여야 한다.

2) 본 시험에 소요되는 재비용은 수급인 부담으로 한다.

9. 공정표 및 시공도 제출

1) 공사의 착수에 앞서 공사 시행에 대한 공정표를  공사 감독원에게 제출 하여 승인을 받아야

한다.

2) 공사 시행에 있어  주요 설비가 설치되는 공정 및 감독원이 시공상 필요로 하는 시공 도면은

시공도 및 시공에 필요한 자료를 작성하여 공사 감독원의 승인을 득한 후 시공하여야 하고,

시공 후 검사를 받는다.

3) 공사의 착공전, 진행중 및 완성후의 현장상태를 촬영하여 준공검사시 사진 각 2부씩을 공사감독관에게

제출하여야 한다.

10. 공사계약의 하자담보책임기간

공사의 하자담보책임기간은 준공검사일로부터 1년간으로 하며 하자기간 내에 발생되는 불량 자재 등 본 공사시행과 관련한 모든 사항에 대해서 무상으로 하자보수토록 하여야 한다.

제 2 장  배 관 공 사

1. 금속관 공사 (후강 및 아연도 전선관)

1) 전선관은 KSC - 8401에 의한 K.S 제품이어야 한다.

2) 전선관용 부속품은 특수한 것을 제외하고  아래 표의 K.S 규격에 적합하여야 하며, 별도

지시가 없는 한 박스류에는 카바부 형을 사용하여야 한다

3) 관의 굵기는 전선의 피복을 포함한 단면적 (HIV 전선일 때는 같은 도체 굵기의 고무 절연

전선의 단면적) 의 총 합계가 관의 내부 단면적의 40% 이하가 되도록 선정한다.

4) 부속품은 관 및 시설 장소에 적합한 것으로 한다.

5) 교류 회로에서는 1회로의 전선 전부를 동일 관 내에 넣는 것을 원칙으로 한다.

(다만, 동 극의 왕복선을 동일 관 내에 수용하는 경우와 같이  전자적 평형 상태에 시설

할 때는 그러 하지 않아도 된다.)

6) 은폐 배관의 부설은 아래에 의한다.

가) 관로의 매입 또는 관통은 감독원의 지시에 따르고  건조물의 구조 및 강도에 지장이

없도록 한다.

나) 관의 굴곡 반경은 관내경의 6배 이상으로 하고 굴곡 각도는 90˚를 넘지 말고 1구간

의 굴곡 개소는 4개소 이내로 하고 굴곡 각도의 합계는 270˚를 넘어서는 안 된다.

다) 관을 조영재 위에 부설할 때는 새들 또는 행가를 사용하고 설치 간격은 1.5M 이내로

한다.

(단, 관 끝, 관 상호간의 접속점 및  관과 박스와의 접속점에서는  접속점에 가까운

개소에서 관을 고정한다.)

라) 배관의 1구간이 30M를 넘는 경우 또는 시공상 필요한 곳은 풀박스를 추가 설치할 수

있다.

마) 관(아연도 및 후강)의 절단구는 리이머 등을 사용해서  매끈하게 하여  금속제 붓싱

또는  절연 붓싱을 취부하여야 한다.

7) 노출 배관의 부설은 전 6)항에 준하는 외에 아래에 의한다.

가) 관을 지지하는  철물은  강제로 하며  배관의 수, 배관의 배열 및  이것을 지지하는

개소의 상황에 따라 한다.

나) 관을 지지하는 철물은 슬라브 기타 구조물에 견고히 설치한다.

8) 스위치, 콘센트 및 전등 기구 등의  설치 위치에는  스위치 박스, 아웃트레트 박스 또는

콘크리트 박스를 사용한다.

9) 많은 중량이 걸리는  조명 기구 등을 지지하는 개소는  감독원의 지시에 따라  인서트와

볼트로 고정한다.

10) 천정 또는 벽 매입의 경우 박스를 너무 깊게 매입하지 않도록 하며 커버와 마감면이 60mm

이상 떨어졌을 때는 연결 BOX를 사용한다. 인테리어가 마감되는 곳은 감독과 협의하여

현장 여건에 따라 매입 또는 노출배관 시공한다.

11) 박스의 불필요한 구멍은 적당한 방법으로 막아 둔다.

12) 관 상호간의 접속은 카프링 또는 나사 없는 카프링을 사용하고 결합을 단단히 하고 관과

박스 또는 분전반, 풀박스등과의 접속을 나사로 하지 않을 때는 내외면에 록너트를 사용

해서 접속 부분을 조이고 관 끝에는 붓싱을 채운다.

13) 노출 금속관 공사에서는 박스 및 부속품의 접속은 나사로서 접속한다.

14) 관로에 물기, 먼지등이 침입하지 않도록 하고 콘크리트 타설시 관 끝에 파이프 캡,

푸시 캡 또는 나무마개 등을 사용해서 충분히 양생한다.

15) 관 및 그 부속품은 노출 부분 또는 녹이나 부식이 발생할 우려가 있는 부분에는 방청

도장 2회 한다.

16) 배관 후 전선의 입선 작업 직전에 적당한 방법으로 청소하여야 하며 전선 인입시에 사용

하는 윤활재는 절연 피복을 침해하는 것을 사용해서는 안 된다.

17) 옥외 예비 배관은 공사가 완료되는 즉시  장차 배선공사를 위하여  나일론 선 또는 동선을

입선하여 배선 공사가 용이하도록 한다.

2. 합성수지관 배관 공사

1) 합성수지관 배관은 K.S제품을 사용한다.

2) 합성수지관의 관 끝은 매끈하게 하여 전선의 피복이 손상되지 않도록 할 것.

3) 합성수지관의 상호 접속이나, 박스와의 접속용 부속품은 K.S 규격 제품을 사용하여 시공

하여야 한다.

4) 합성수지관을 새들 등으로 지지하는 경우에는 그 지지 간격을 1.5M 이내로 한다.

5) 관로가 긴 경우에는 적당한 신축 카프링 등을 사용하여 시공하여야 한다.

6) 옥외 예비 배관은 나이론선 또는 동선을 인입하여 배선공사가 용이하도록 한다.

3. 가요 전선관 공사

1) 가요 전선관은 특기 없는 한 1종 가요 전선관으로서 고장력 비방수형을 사용한다.

(단, 중량물의 압력이 가해 질 우려가 있는 경우에는 감독원의 지시에 따라야 한다.)

2) 가요 전선관 및 부속품은 특별한 것을 제외하고 아래 표에 적합한 것으로 한다.

꠆ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠇꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠈ

ꠐ  K . S   번 호	꠾         규          격            명          칭	ꠐ

꠷꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠸꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠹

ꠐ   C - 8 4 2 2	꠾                 금 속 제 가 요 전 선 관	꠾

ꠌꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠍꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠎ

3) 가요 전선관과 전선관 (금속관 또는 합성수지관) 의 연결은 전선관 규격에 준 한다.

4) 관의 굴곡 반경은 관 내경의  6배 이상으로 하여 전선이 용이하게 입선되도록 할 것.

5) 가요 전선관의 박스와의 접속에는 콘넥타를 사용하여 견고하게 접속되도록 하여야 한다.

6) 기타 사항은  금속관 배관 공사에  준 한다.

4. 케이블 트레이 공사

1) 케이블 트레이(케이블을 지지하기 위하여 사용하는 금속제 또는 불연성 재료로 제작된 유니트

또는 유니트의 집합체 및 그에 부속하는 부속재등으로 구성된 견고한 구조물을 말하여 사다리형,

통풍 트러프형, 통풍 채널형, 바닥밀폐형 기타 이와 유사한 구조물을 포함한다.)에 의한 저압옥내

배선은 다음 각호에 의하여 시설하여야 한다.

가) 전선은 연피케이블, 알류미늄피 케이블 등 난연성 케이블(난연성 케이블란 전기용품 기술기준

ꄮ01[부표21]의 시험방법에 의한 시험에 합격한 케이블을 말한다.)기타 케이블(적당한 간격으

로 연소방지 조치를 하여야 한다.) 또는 금속관 혹은 합성수지관 등에 넣은 절연 전선을 사용

하여야 한다.

나) 제 1호의 각 전선은 관련되는 각 조항에서 사용이 허용되는 것에 의하여 시설할 수 있다.

다) 케이블 트레이 내에서 전선을 접속하는 경우에는 전선 접속부분에 사람이 접근할 수 있고, 또

한 그 부분이 측면 레일 위로 나오지 않도록 하고 그 부분을 절연 처리하여야 한다.

라) 수평으로 포설하는 케이블 이외의 케이블은 케이블트레이의 가로대에 견고하게 고정시켜야

한다.

마) 저압케이블과 고압 또는 특별고압케이블은 동일 케이블 트레이내에 시설하여서는 아니된다.

다만,견고한 불연성의 격벽을 시설하는 경우또는금속외장케이블인 경우엔 그러하지 아니한다

바) 동일 케이블 트레이에 시설할 수 있는 다심 케이블의 수는 다음 중 1에 의하여야 한다.

① 사다리형 또는 통풍 트러프형 케이블 트레이내에 전력용 또는 혹은 전력용, 전등용,

제어용, 신호용의 다심케이블을 함께 시설하는 경우의 케이블의 최대수는 다음 중 1에

적합하여야 한다.

㉠ 모든 케이블이 단면적(공칭단면적을 말한다. 이하 이 조에서 같다.) 100㎟ 이상의 케이블

인 경우에는 이들 케이블의 지름(케이블의 완성품의 바깥지름을 말한다. 이하 이 조에서

같다.)의 합계는 케이블 트레이의 내측폭 이하로 하고 단층으로 시설할 것.

㉡ 모든 케이블이 단면적 100㎜ 미만의 케이블인 경우에는 이들 케이블의 단면적의 합계(케

이블의 완성품의 단면적의 합계를 말한다. 이하 이 조에서 같다)는 다음표에 표시되는 최

대허용 케이블 점유면적 이하로 할 것.

[최대허용 케이블 점유면적]

트레이 내폭측[㎜]	150	300	450	600	750	900
점 유 면 적 [㎟]	4,510	9,030	13,540	18,060	22,580	27,000

㉢ 단면적 100㎟ 미만의 케이블과 함께 동일 케이블 트레이 내에 시설하는 경우에는 단면적

100㎟ 미만의 케이블들의 단면적의 합계는 다음 표에 표시하는 계산식에 의하여 구한 최대

허용 케이블 점유면적 이하로 하여야 하며 단면적 100㎟이상의 케이블은 단층으로 시설하

고 그 위에 다른 케이블을 얹지 말 것.

[최대허용 케이블 점유면적]

트레이 내폭측[㎜]	150	300	450	600	750	900
점 유 면 적 [㎟]	4,510 -30.5 Xsd	9,030 -30.5 Xsd	13,540 -30.5 Xsd	18,060 -30.5 Xsd	22,580 -30.5 Xsd	27,000 -30.5 Xsd

※ 여기서 sd는 100㎟이상인 다심케이블의 바깥지름의 합계치를 말한다.

- 모든 케이블의 단면적 100㎟이상의 케이블인 경우에는 케이블들의 지름의 합계는 케이블

트레이케이블 트레이의 내측 폭의 90%이하로 하고 케이블을 단층으로 시설할 것.

2) 케이블 트레이 공사에 사용하는 케이블 트레이는 다음 각호에 적합하여야 한다.

가) 수용된 모든 전선을 지지할 수 있는 적합한 강도의 것이어야 한다. 이 경우 케이블 트레이의

안전율은 1.5이상으로 하여야 한다.

나) 지지대는 트레이 자체하중과 포설된 케이블 하중을 충분히 견딜 수 있는 강도를 가져야 한다.

다) 전선의 피복 등을 손상시킬 돌기 등이 없이 매끈하여야 한다.

라) 금속재의 것은 적절한 방식처리로 한 것이거나 내식성 재료의 것이어야 한다.

마) 측면 레일 또는 이와 유사한 구조재를 취부하여야 한다.

바) 배선의 방향 및 높이를 변경하는데 필요한 부속재 기타 적당한 기구를 갖춘 것이어야 한다.

사) 비금속제 케이블 트레이는 난연성 재료의 것이어야 한다.

아) 금속제 케이블 트레이 계통은 기계적 및 전기적으로 완전하게 접속하여야 하며 저압옥내배선

의 사용전압이 400V 미만인 경우에는 금속제 트레이에 제 3종 접지공사,사용전압이 400V

이상인 경우에는 특별 제 3종 접지공사를 한다.

자) 케이블이 케이블 트레이 계통에서 금속관, 합성수지관 등 또는 함으로 옮겨가는 개소에는 케

이블에 압력이 가하여지지 않도록 지지하여야 한다.

차) 별도로 방호를 필요로 하는 배선부분에는 필요한 방호력이 잇는 불연성의 커버 등을 사용하여

야 한다.

카) 케이블 트레이가 방화구역의 벽, 마루, 천장 등을 관통하는 경우에는 개구부에 연소방지 시설

이나, 조치를 하여야 한다.

타) 케이블 트레이 공사에 사용하는 케이블 트레이 및 그 부속재의 규격은 산업자원부장관이 지정

하는 자가 전력산업계의 의견 수렴을 거쳐 정한 전력산업 기술기준에 준한다.

제 3 장  배 선 공 사

1. 옥내 배선 공사

1) 배선은 전기 설비 기술 기준, 내선규정 및 소방 시설의 설치, 유지 및 위험물 제조소 등

시설의 기준등에 관한 규칙등을 준수하여 설계도 및 시방서에 의거 시공하여야 한다.

2) 전선 케이블은 특기한 것을 제외하고 K.S 규격품을 사용하여야 한다.

3) 전선 접속에 사용된 테이프, 콘넥타, 단자 및 땜납 등은 규격에 적합하여야 하며 K.S

규격이 없을 때는 감독원의 지시에 따른다.

4) 전선의 박스 내 접속은 전선 콘넥타 또는 테이핑하여야 하며, 전선 콘넥타 사용시는 K.S

표시품 또는 외국과 기술 제휴된 제품 중 사용할 것.

5) 전선의 접속은 배관 내에서는 피하여야 하며 배관용 박스, 풀박스 또는 기구 내에서만

시행하고 각종 배선은 점검이 용이하도록 정리하여야 한다.

6) 전선의 접속은 전선의 허용 전류에 의하여 접속 부분의 온도 상승 값이 접속부 이외의

온도 상승 값을 넘지 않아야 한다.

7) 심선과 기기의 단말 접속은 압착 단자를 사용하여야 한다.

8) 비닐 시이즈 케이블, 클로로푸렌 시이즈 케이블 등의 접속 부분은 전선에 적합한 절연

테이프를 써서 반폭 이상 겁쳐 감거나 또는 감독원의 지시로 동등 이상의 효과를 갖는

절연물을 씌우는 등의 방법으로 절연 처리를 한다.

그 경우의 테이프의 감는 두께는  절연 부분에서는 1.5배 이상, 외장 부분에서는 1.7배

이상으로 한다.

9) 배선과 기구선 과의 접속은 장력이 걸치지 않고 기구 기타에 의해 눌림을 받지 않도록

하여야 한다.

10) 전선과 기구 단자와의 접속이 풀릴 우려가 있는 경우는 2중 너트 또는 스프링 와셔를

사용한다.

11) 기구 단자가 누름 나사형, 크램프형 또는 이와 유사한 구조가 아닌 경우에는 지름 3.2mm

를 초과하는 단선 또는 단면적 5.5mm2를 초과하는 경우에는 압착 단자 또는 동관 단자를

부착한다.

12) 전선의 분기는 분기점에 장력이 가해 지지 아니 하도록 시설하여야 한다.

13) 전선의 색별은 다음과 같이 하여 부하 평형을 점검할 수 있도록 하여야 하며, 색 테이프

로 구별하여야 한다.

꠆ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠇꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠇꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠈ

ꠐ  구   분	ꠐ    배 선  방 식  전 압 측	ꠐ         접 지 측  전 선	ꠐ

꠷꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠸꠽꠽꠽꠽꠽ꠧꠧ꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠸꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠹

ꠐ	ꠐ   단상 2선식  적 또는 흑색	ꠐ        백색  또는  녹색	ꠐ

ꠐ	ꠉꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠊꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠋ

ꠐ	ꠐ   단상 3선식  적 또는 흑색	ꠐ        백색  또는  녹색	ꠐ

ꠐ  저   압	ꠉꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠊꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠋ

ꠐ	ꠐ    3상 3선식  적 색, 청 색	ꠐ        백색  또는  녹색	ꠐ

ꠐ	ꠉꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠊꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠋ

ꠐ	ꠐ    3상 4선식  적, 흑, 청색	ꠐ        백색  또는  녹색	ꠐ

ꠉꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠊꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠊꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠋ

ꠐ  고   압	ꠐ    3상 3선식  적, 흑, 백색	ꠐ	ꠐ

ꠉꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠊꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠍꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠋ

ꠐ  직   류	ꠐ              ( - )  극 청 색  ,   ( + )  극 적 색	ꠐ

ꠌꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠍꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠎ

14) 외부의 온도가 50도 이상이 되는 발열부 배선과는 150mm 이상 이격한다.

단, 공사상 부득이 한 경우는 감독원의 지시에 따라 단열 처리를 한다.

15) 저압의 옥내 및 옥외 배선의 경우 전선 상호간 및 전선과 대지간의 절연 저항치는

개폐기를 구분할 수 있는 전로마다 5MΩ이상으로 한다.

또 기기 설치 후의 절연 저항치는 1MΩ이상으로 한다.

2. 케이블 공사

1) 케이블은 특기한 것을 제외하고 아래 표에 의하여 그 종류 심선 수 및 굵기는 특기에

의한다.

꠆ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠇꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠈ

ꠐ  K . S   번 호	꠾         규          격            명          칭        ꠐ

꠷꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠸꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠹

ꠐ   C - 3 3 3 0	꠾           제어용 케이블	꠾

ꠐ	꠾	꠾

ꠐ   C - 3 6 0 3	꠾           폴리에틸렌 절연 비닐 시이즈 시내 쌍케이블	꠾

ꠐ	꠾	꠾

ꠐ   C - 3 6 0 4	꠾           비닐 절연  비닐 시스 전화용 국내 케이블	꠾

ꠐ	꠾	꠾

ꠐ   C - 3 6 1 1	꠾           600V 폴리에틸렌 케이블	꠾

ꠐ	ꠐ	꠾

ꠐ   C - 3 6 0 9	ꠐ           엘리베이터용 이동 케이블	꠾

ꠐ	ꠐ	꠾

ꠐ   C - 3 6 1 1	ꠐ           600V 폴리에틸렌 전력 케이블	꠾

ꠐ	ꠐ	꠾

ꠐ   C - 3 6 1 7	ꠐ           텔레비젼 수신용 동축 케이블	꠾

ꠌꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠍꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠎ

2) 케이블을 조영재에 포설할 때에는 케이블에 적합한 새들, 스테플 등으로 그 피복을 손상

하지 않도록 조영재에 튼튼하게 부설하고 그 지지점 간의 거리는 1.5M 이하로 한다.

3) 케이블은 은폐 배선에 있어서 케이블 장력이 가하지 않도록 시설할 때에는 감독원의

지시에 따라 지지점 없이 배선할 수 있다.

4) 케이블을 보에서 보로 건너 띄어서 시설할 경우는 감독원의 지시에 따라 판자등을 시설

하여 포설하든가 맷신저 와이어를 쳐서 이에 매단다.

5) 케이블을 벽, 기둥, 바닥, 천정등에 매입할 때는 케이블 외경 1.5배 이상 내경의 강제

전선관 등에 넣는다.

6) 케이블이 중량물의 압력, 현저한 기계적 충격 또는 못 등으로 외상을 입을 우려가 있을

때에는 원칙으로 케이블 외경의 1.5배 이상의 강제 전선관에 넣어서 보호한다.

7) 케이블의 분기 또는 접속은 분전반, 풀박스, 아웃트레트박스 또는 케이블 전용의 죠인트

박스에 한 한다.

8) 실외의 저압 배선은 케이블 트레이를 사용 하고, 실내의 저압 배선은 닥트 공사로 한다.

( 케이블 트레이내에 사용되는 모든 케이블은 난연성 케이블을 사용한다.)

제 4 장  배 선 기 구

1. 각종 배선 기구류는 특별한 것을 제외하고 아래 표의  K.S 규격에 적합한 것으로 한다.

꠆ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠇꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠈ

ꠐ  K . S   번 호	꠾         규         격            명         칭	ꠐ

꠷꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠸꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠹

ꠐ                 ꠐ                                                          ꠐ

ꠐ   C - 4 5 1 4	꠾             리모트 콘트롤 릴레이 및 리모트 콘트롤 스위치	꠾

ꠐ	꠾	꠾

ꠐ   C - 4 6 1 3	꠾             누 전  차 단 기	꠾

ꠐ	꠾	꠾

ꠐ   C - 4 8 0 2	꠾             소           켓	꠾

ꠐ	ꠐ	꠾

ꠐ   C - 8 3 0 4	ꠐ             상 자   개 폐 기	꠾

ꠐ	ꠐ	꠾

ꠐ   C - 8 3 0 5	ꠐ             배 선 용 꽂 음 접 속 기	꠾

ꠐ	ꠐ	꠾

ꠐ   C - 8 3 0 9	ꠐ             옥 내 형 소 형 스 위 치 류	꠾

ꠐ	ꠐ	꠾

ꠐ   C - 8 3 1 1	ꠐ             커 버 나 이 프 스 위 치	꠾

ꠐ	ꠐ	꠾

ꠐ   C - 8 3 1 5	ꠐ             로 우 젯 류	꠾

ꠐ	ꠐ	꠾

ꠐ   C - 8 3 2 1	ꠐ             배 선 용 차 단 기	꠾

ꠌꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠍꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠎ

2. 배선 기구는 수직으로 보기 좋게  튼튼하게 설치한다.

3. 단극의 점멸기는 원칙으로 손 끝잡이를 윗쪽 또는 오른쪽으로 했을 때  폐로가 되게 설치

한다.

4. 개폐기 점멸기는 원칙으로 손 끝잡이를 윗쪽 또는 오른쪽으로 했을 때  폐로가 되게 설치

한다.

5. 습기가 많은 장소 및 물기가 있는 장소에 설치하는 기기는 내부에 습기 또는 물기가 들어

갈 우려가 없는 구조의 것을 사용한다.

(단,감독원의 지시에 따라 설치 장소 및 기구의 구조에 적합한 방법으로 설치할 수 있다.)

6. 콘센트 스위치 등의  각종 플레이트는  연용형 칼라 플레이트 또는  K.S 규격품 중에서

사용하여야 한다.

제 5 장  조 명 기 구

1. 총 칙

1) 각종 기구류는 특별한 것을 제외하고는 아래 표의  K.S 규격에 적합한 것을 사용한다.

K . S 번 호	규 격 명 칭
C - 0 8 0 5	전기 기기용 커패시터
C - 7 5 0 1	백열 전구 (일반 조명용)
C - 7 5 0 4	가정용 소형 전구
C - 7 5 1 4	투광기용 램프
C - 7 5 1 5	반사형 투광 램프
C - 7 6 0 1	형광 램프 (일반 조명용)
C - 7 6 0 2	형광 램프용 글로우 스타아터
C - 7 6 0 3	형광등 기구
C - 7 6 0 4	고압 수은 램프
C - 7 7 0 2	전구류의 베이스 및 소켓
C - 7 7 0 3	형광 램프 홀더 및 글로스타터 홀더
C - 8 1 0 2	형광 램프용 자기식 안정기
C - 8 1 0 4	고압 수은 램프용 안정기
C - 8 1 1 0	광전식 자동 점멸기
C - 8 3 0 2	소 켓
C - 8 3 1 4	옥내 (배선용)
C - 8 3 1 5	로제트류

2) 조명기구 LAMP 의 용량등은 건축 마감재, 실의 용도에 부합되게 설계 변경할 수 있다.

3) 조명기구는 제작 승인도 또는 견본품을 제출 감독의 승인을 받은 후 제작하고

현장에 반입하여야 한다.

2. 백열등 기구에 대한 사항은 아래에 의한다.

1) 기구는  안전하고 용이하게  내부의 점검 청소 및 전구를 갈아 끼울 수 있는 것으로서

광선 누설이 없고 먼지, 벌레등이 내부에 들어 가지 않는 구조로 한다.

연속 사용 하더라도 온도 상승으로 인한 변질, 균열 때문에 지장이 발생하지 않는 것으로한다.

2) 기구는 일반적으로 글로우브, 갓 및 특수한 것을 제외하고 금속을 사용하고 어느 부분이

건 연소되기 쉬운 재료를 사용하여서는 안 된다.

다만, 분위기 조성을 위하여 나무, 대나무종이, 합성수지등을 사용하는 경우에는 전구를

충분히 이격시키거나 또는 열차단을 고려한 것으로 위험이 없는 것이어야 한다.

3) 금속 반사갓은 녹, 금, 변형 등이 없고  반사면은 반사율이 높고  내구력이 있는 것으로

한다.(고조도 반사갓은 반사율 90%이상을 사용한다.)

4) 할로겐 전구, 투광기의 옥외용은  전구나 반사갓의  오손 열화를 방지한  밀폐형으로 옥

내형은 개방형 반사갓을 사용한다.

5) 리드선은 0.75mm 이상 캡타이어 케이블 또는 내열 전선을 사용한다.

6) 고온으로 인하여 전선에 손상을 줄 염려가 있을 때에는 차열을 고려해서 배관 또는 석면

등 절연 물질을 잘 감아 보호를 하던가 내열 전선을 사용한다.

7) 기구 전선에는 접합점을 만들어서는 안 된다.

단, 샨데리아와 같이 불가피한 것은 점검 가능한 개소에서 접합점을 만들어도 좋다.

3. 형광등 기구에 대한 사항은 아래에 준한다.

1) 수 개 연속하여 설치하는 기구내의 배선은 내열 전선을 사용하며 안정기에 접속되거나

비져 나오거나 쳐져서는 안 되며 점검이 가능하도록 정연하게 배선한다.

2) 기구선은 될 수 있는 대로 접합점을 도중에 만들어서는 안 되며 부득이한 경우에는 점검

이 가능한 곳에 점합점을 만들어 납땜으로 한다.

3) 강판은 ksd 3512(냉간압연강판 및 강대)에서 구분한 것으로서 일반용 SCP-1을 사용하며

강판의 두께는 0.7T이상으로 사용한다.

4) 전자식 안정기는 KSD 8100(형광램프용 전자식 안정기)에 적합한 제품을 사용하고 소비효율

2등급이상으로 32W용 안정기는 우수단체표준인증 제품(HiBama)

KS+"e"마크 1등용을 사용하며 20W, 36W용 안정기는 KS품 1등용을 사용한다.

5) 램프는 KSC 7601(형광램프)에 규정된 외에 해당 KS 규격(한국산업규격)에 적합한 램프로써

안정기 특성에 적합한 램프를 사용한다.

6) 소켓은 KSC 7703(형광램프용 소켓 및 글로우 스타터 소켓에)에 규정된 것으로 재질이 POLY

PROPYLENE 성형제품 1A/250V로 맞대기형(스프링)소켓 및 꽂음형(인청동)소켓을 사용하며,

그 외의 제품은 내열성이 있는 자기 제품을 사용한다.

7) 형광등기구 내부의 배선 및 리드선은 HVSF 0.75㎟는 이와 동등 이상의 내열성을 가진 것을

사용한다.

8) 형광등기구에 사용되는 반사판은 고조도반사판("e"마크)을 사용한다.

4. 메탈등 및 기타 방전등 기구에 대한 사항은 아래에 의한다.

1) 방전등 안정기는 주위 온도 40C 이하의 장소에서 사용하며  -30C까지의 주위 온도에서도

견딜 수 있어야 하며 단독으로 설치할 때는 금속 박스등에 넣어서 사용한다.

2) 옥외용의 기구는 소정의 위치에 견고하게 설치하는 동시에 안정기, 개폐기등은 내화성의

외함에 넣어 옥내에 설치하든가 포울의 하부 또는 부근에 내화성이 있는 장소에 빗물이

침입하지 않도록 설치하며 점검이 용이한 곳에 설치한다.

3) 옥외에 시설하는 기구는 전선을 따라 빗물이 침입하지 않도록 방수에 주의하여 설치한다.

4) 등기구는 국산품으로 하며 안정기는 감독과 협의하여 설치한다.

5. 기타 설계 기준은 아래에 의한다.

1) 금속의 반사갓은 녹, 금, 변형 등이 없고 반사면은 반사율이 높고 내구력이 있는 것으로

한다.

2) 수개 연속하여 설치하는 기구내의 배선은 내열전선을 사용하며 안정기에 접속되거나 삐져

나오거나 쳐져서는 안되며 점검이 가능하도록 정렬하여 배선한다.

3) 습기가 많은 장소에 설치하는 기구는 고무패킹등으로 내부에 습기가 들어가지 않는 구조로

하며, 접지 단자를 붙인다.

제 6 장  접 지 공 사

1. 접지공사의 종류 및  접지 저항치는 아래 표와 같다.

꠆ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠇꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠈ

ꠐ   접지공사의 종류	ꠐ               접   지    저   항   치	ꠐ

꠷꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠸꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠽꠹

ꠐ  제 1 종 접지 공사	ꠐ                     1 0 Ω  이하	ꠐ

ꠉꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠊꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠋ

ꠐ	꠾   변압기의 고압측 또는 특별 고압측 전로의 1선 지락	ꠐ

ꠐ	꠾   전류의 암페아 수로 150  ( 변압기의 고압측 전로와	ꠐ

ꠐ  제 2 종 접지 공사	꠾   저압측 전로와의  혼촉에 의하여  저압 전로의 대지	ꠐ

ꠐ	꠾   전압이 150V를 초과하는 경우에  2초 이내에 자동적	ꠐ

ꠐ	ꠐ   으로 고압전로를 차단하는 장치를 한 경우에는 300)	ꠐ

ꠐ	ꠐ   을 나눈 값과 같은 Ω 수 이하	ꠐ

ꠉꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠊꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠋ

ꠐ  제 3 종 접지 공사	ꠐ                     100 Ω  이하	ꠐ

ꠉꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠊꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠋ

ꠐ 특별 제3종 접지공사	ꠐ                     1 0 Ω  이하	ꠐ

ꠌꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠍꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠎ

2. 일반용 접지극은 특기가 없는 한 아래와 같이 동등 이상의 접지 성능이 있는 것으로 한다.

1) 동봉일 경우는 동복강봉으로서 특기 없는 한 직경 16∅ 길이 1,800mm인 것을 사용할 것.

2) 접지 동판은 특기 없는 한 300 x 300 x 2.0T 이상의 것을 사용할 것.

3. 접지공사의 시공 방법은 제 법규외에는 아래에 의한다.

1) 제 1종 및 제 2종 접지공사의 접지선은 감독원이 지시하는 개소에서 지하 0.75M 에서

지표상 2.5M 까지의 부분을 합성 수지관 또는 이와 동등 이상의 효력 및 강도가 있는

것으로 배관한다.

2) 특별 제 3종 및 제 3종 접지 공사의 접지극은 가급적 습기가 많은 장소로 개스, 산 등

에 의한 부식의 우려가 없는 장소를 골라  접지극의 상단이 지하  0.75M 이상 깊이에

매설한다.

3) 접지선에 휴즈나 자동 차단기를 설치해서는 안 된다.

4. 각종 접지 공사는 합성 접지 저항치가  3Ω 이하이면  감독원의 승인을 받아 공동 접지선

으로 할 수 있다.

(단, 피뢰기 및 피뢰침의 접지는 공용하지 않는다.)

5. 규정의 접지 저항치를 얻을 수 없을 때에는 보조 접지극을 사용한다.

6. 접지선은 원칙적으로 합성수지관 내 배선으로 한다.

7. 접지선을 수도관이나 개스관과 연결하여서는 안 된다.

제 7 장  디지털 집중 계량장치 설치공사

1. 기  능

1) OCR, OCGR, OVR, UVR, OVGR, SGR등의 보호기능을 DIGITAL 연산형으로 내장하여 필요에 따른 보호

기능 선택 구성 및 정확한 동작 시간으로 보호협조 계통의 신뢰성을 향상 할수 있어야 한다.

2) 고장발생 시점의 전압, 전류를 기억 할수 있어야 한다.

3) 각종 전기 계측량(V,A,W,VAR,WH,VARH,PF,F)과 찻잔기의 운전시간, 계폐횟수 등이 LCD DIGITAL과

ANALOG BAR GRAPH로 표시되어야 한다.

4) 차단기의 ON/OFF상태와 각 보호계전기의 동작을 요소별로 문자를 표시하여야 한다.

2. 사  양

1) 결 선  방 식          :  1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W

2) 주   파   수          :  60Hz

3) 전        압          :  PT 110V

4) 전        류          :  CT 5A

5) 제 어  전 원          :  DC 110V

6) 소 비  전 력          :  15W 이하

7) 입 력  부 담          : PT 0.1VA이하 , CT 1VA이하

8) 입 력  접 점          : CB 상태입력 2EA(DC 110V, 5mA MAX

9) 출 력  접 점          : CB 제어용 2a, ALARM용 8a, Lo/Re상태용 1c

10)절 연  저 항          : DC 500V  100메가옴 이상

11)전 류  회 로          : 정격전류X2배  : 3시간 인가시 이상없음

정격전류X20배 : 2초간 인가시 이상없음

12)전 압  회 로          : 정격전압X1.15배 : 3시간 인가시 이상없음

13)사용온도범위          : -10℃ ~ 55℃

14)보관온도범위          : -25℃ ~ 70℃

15)사용습도범위          : 일평균 30% ~ 80%

16)기        타          : 이상진동 및 충격을 받지 않는곳, 주위 공기 오손상태가 현저하지 않은곳

17)적 용  규 격          : IEC 60255 , KEMC 1120 , JEC 174C